Ogres rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 13 Ogres rajonā dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (14.tab.).

14.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Ogres rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | p/a „Mālkalne” ŪAS „Centrs”  3000 m³ | 12000 | Ogres ģimnāzijas 1.stāva tualetē (Meža pr.1) | 1 | - |
|  | PA “Mālkalne”  280 m³ | 2000 | Biroja palīgtelpā, Ogre, Akmeņu iela 43 | 1 | Dzelzs 3,53 mg/l  duļķainība 53,7 NTU |
|  | p/a „Mālkalne” ŪAS „Centrs” Čakstes 3  70 m³ | 300 | Sociālās aprūpes centra virtuves izlietnes krāns (Saulstaru 2, Ogrē) | 1 | - |
|  | PA “Mālkalne”,  90 m³ | 580 | Dzīvojamās mājas virtuvē, Ogresgala pag., Kārļi, Liepas iela 2- 9 | 1 | dzelzs 1,4 mg/l  duļķainība 11,2 NTU |
|  | Jumpravas pagasta pašvaldības aģentūra,  200 m3 | 900 | Jumpravas vidusskolas sanmezglā, Jumprava, Ozolu iela 14 | 1 | dzelzs 0,55 mg/l  duļķainība 5,1NTU |
|  | A/S „Latvenergo” Ķeguma HES ŪAS  155 m3 | 1530 | Ambulances sadzīves telpas izlietnes krāns (Komunālā 5) | 1 | - |
|  | SIA “Lielvārdes Remte”  100 m³ | 650 | Lēdmanes skolas virtuvē | 1 | dzelzs 0,58 mg/l  duļķainība 5,04 NTU |
|  | SIA „Lielvārdes Remte” Spīdolas ielas ŪAS  240 m3 | 1600 | Mūzikas skolas sanitārās telpas krāns | 1 | - |
|  | SIA „Lielvārdes Remte” Raiņa ielas (Centra) ŪAS  220 m3 | 1800 | Biroja sanitārās telpas krāns, Raiņa 11 a | 1 | - |
|  | SIA “Lielvārdes Remte”  150 m³ | 889 | Veikala noliktavā, E.Kauliņa aleja 5 | 1 | dzelzs 1,24 mg/l  duļķainība 10,3 NTU |
|  | SIA “Lielvārdes Remte”  250 m³ | 2100 | Avotu pamatskolas tualetē, Avotu iela 2 | 1 | dzelzs 1,3 mg/l  duļķainība 12,9 NTU |
|  | SIA “ABZA”  127 m³ | 700 | Administratīvas ēkas tualetē, “Pagastmāja”, Madliena | 1 | dzelzs 1,68 mg/l  duļķainība 20,3 NTU |
|  | Ikšķiles novada p/a “Līvi”, Dainu ielas ŪAS  285 m3 | 1500 | P/a “Līvi” biroja tualetē, Dainu ielā 1a | 1 | - |